恩华药业贾汪分公司污水处理系统改造项目招标公告
招标条件
本招标项目已由江苏恩华药业股份有限公司投资建设。本项目对投标报名人的资格审查，采用（资格后审）方法选择合格的投标人参加投标。项目所需资金来源是自筹并已落实，同时已具备招标报名条件。现特邀请合格的潜在投标人(以下简称申请人)参加本次招标项目的报名。参加本项目的投标申请人须报名资格审核通过后，方可参加投标。
2、项目概况与招标范围
（1）工程名称：江苏恩华药业股份有限公司贾汪分公司污水处理系统改造项目
（2）工程地点：徐州市贾汪区恩华原料药厂区内。
（3）工程概况：本工程主要对污水处理系统进行改造，具体改造项目详见招标范围。
（4）招标范围：污水处理系统改造项目：1、曝气系统更换（含曝气头）；2、好氧池7个（5500×5500×6000mm，有效水深5350mm）加装高挂膜量耐用填料；3、将中沉池和二沉池改造为反硝化池；4、新增一体化斜板沉淀池（含药剂投加系统）；5、碳源投加系统；6、生化池防晒遮阳棚（主体钢结构、顶部及西部立面遮阳物材质为铁皮彩钢瓦，主体尺寸顶部29600×17900mm，西部立面尺寸17900×2400mm）。本次改造包含方案的编制、设计、制造、池体改造、安装、调试、运维（改造内容详见附件1）。改造完成后应能达到的技术指标见附件2； 

（5）工程质量要求：①  所有电气设备要求选用防腐、防爆型设备（ExdIIB）；②本设计需考虑节能、防腐、耐用要求；③高挂膜量耐用填料须经久耐用，5年内不得脱落，填料装填量不得少于池容的30%；④生化池曝气器应保用5年；⑤设计应考虑安全保护措施如受限空间、停电、温度异常等；⑥验收标准，进水符合预沉池设定标准，在线监测系统连续30天符合本次招标公告设定的指标（见附件2）；⑦所用材料、设备、阀门等均应为国内一线及以上品牌，有合格证书或质量证明文件。⑧验收合格后1年内提供运维服务。

申请人资格要求 
3.1本次资格要求
（1）投标人的营业执照经营范围应包含水污染治理或水污染防治服务。
（2）投标人须具备独立订立合同的能力。
3.1.1有关确立投标人法律地位的原始文件的副本（企业法人营业执照副本）；

3.1.2本工程质量应按国家、行业现行技术标准、达到合格；
3.1.3与本工程类似的已完或在建工程名录；

3.1.4可接受联合体投标申请，承包方应对本次改造所有事宜负总责。
4.资格审查方法：招标人有权选择合格的投标人。
5. 报名及投标文件获取
      5.1报名方式：投标申请人需通过恩华药业集团电子招标平台报名。

      5.2报名时间：2025年05月07日至2025年05月15日。

      5.3报名资料：

      - 公司营业执照复印件（加盖公章）；

      - 法定代表人身份证复印件；

      - 法人授权委托书及被授权人身份证复印件；

      - 联系方式（联系人姓名、手机号码、固定电话）；

- 污水处理站废水处理工程案例（2个以上，要求提供采用的工艺、设计指标、排放数据、现场图片等资料，且能接受现场实地考察）；

- 及本公告第三条要求的材料；

      以上资料须提供原件复印盖公章或原件扫描的电子版且必须清晰。
5.4报名步骤：

      5.4.1.本公告在恩华药业集团电子招标平台（https://supply.nhwa-group.com/homepage）上公开发布。
      5.4.2.本项目采购通过恩华药业集团电子招标平台线上进行，供应商需注册恩华药业集团电子招标平台，按需提交相关资料，具体操作步骤可查阅网站首页供应商操作手册。
      5.4.3凡有意参加的供应商，请在“恩华药业集团电子招标平台（https://supply.nhwa-group.com/homepage报名，审核通过后下载本项目招标文件以及图纸、答疑澄清等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容，请随时关注恩华药业集团电子招标平台发布的相关信息，并及时查阅和处理。
      5.4.4供应商根据招标公告要求的方式按时完成报名、提交报名资料、投标文件等。
      所有文件资料压缩后以附件形式上传。

6.联系方式 
      招标人：江苏恩华药业股份有限公司
      地 址：江苏省徐州市经经济开发区龙湖西路31号（恩华科技大厦）2004室审计部
      联系人：许先生              
      电 话：0516-87661135 
      邮 编：221000
附件1：改造及新增设备配置
一体化混凝沉淀池
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	混凝沉淀池本体
	11m*3m*4m
	1套
	含走道、栏杆、集气罩、废气风管（走道宽度不得窄于800mm,护栏高度不得低于1200mm，踢脚线不低于100mm，废气风管不锈钢材质，厚度不小于1.5mm，直径200mm）

	
	
	碳钢防腐，钢板厚度大于10mm，内部三布五油防腐、外部4遍防腐涂料（一底、一中、两面）
	
	

	
	
	表面负荷约：0.73
	
	

	2
	沉淀池填料
	Φ80、材质PP
	30m³
	

	3
	手动阀
	Φ65
	3套
	

	4
	远程电动阀
	Φ65
	3套
	

	5
	排泥泵
	8m³-15m
	2套
	

	
	
	304不锈钢
	
	

	6
	搅拌机
	1.1KW
	2套
	

	
	
	配套不锈钢搅拌叶或衬塑桨叶
	
	

	7
	PAC加药装置
	1000L、PP材质
	1套
	

	
	
	配套：设备电控柜
	
	

	
	
	低液位自动停止
	
	

	
	
	计量泵（意大利赛高）
	
	

	
	
	搅拌机（搅拌叶衬塑）
	
	

	
	
	主体304不锈钢
	
	

	8
	PAM加药装置
	1000L、PP材质
	1套
	

	
	
	配套：设备电控柜
	
	

	
	
	低液位自动停止
	
	

	
	
	计量泵（意大利赛高）
	
	

	
	
	搅拌机（搅拌叶衬塑）
	
	

	
	
	主体304不锈钢
	
	

	9
	沉淀池自控系统
	西门子PLC
	1套
	

	
	
	触摸屏（可设置每日自动排泥量）
	
	

	10
	设备本体管道
	碳钢防腐
	1套
	

	11
	设备本体电缆及桥架
	国标电缆、镀锌桥架
	1套
	


生化处理系统主要配置

	序号
	项目
	内容/规格参数
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	1
	填料
	绳形填料，直径80
	1套
	　

	2
	支架
	填料支架，10#槽钢、6#螺纹钢
	1套
	　

	3
	曝气器
	旋流曝气器，AQ1000
	2套
	安装于中沉池和二沉池内


改造工程界面表
	序号
	项目
	承包方
	业主方

	1
	土建基础、基坑
	√
	

	2
	一体化混凝沉淀池进、出水管道安装
	√
	

	3
	一体化混凝沉淀池排泥管道安装
	√
	

	4
	一体化混凝沉淀池尾气收集管道安装
	√
	

	5
	一体化混凝沉淀池冲洗水管的安装
	√
	

	6
	用电接引至设备电箱
	√
	

	7
	一体化混凝沉淀池本体运输、吊装、就位、安装
	√
	

	8
	生化池填料及支架更换、安装
	√
	

	9
	曝气阀门安装
	√
	

	10
	施工中涉及的玻璃钢盖板的拆卸、吊装、切割、恢复及改造
	√
	

	11
	施工中涉及到的废气收集管道的拆卸和恢复
	√
	

	12
	旧填料支架的拆除并运至业主指定的厂内堆放位置
	√
	

	13
	反硝化池改造及曝气阀门改造所需管阀件供应
	√
	

	14
	改造工程设计
	√
	

	15
	改造工程系统整体投料调试
	√
	


附件2：技术要求
一、工艺技术要求
1、改造后系统处理前后指标
1.1改造后预沉池指标（进水）

COD：5500-6000mg/l

氨氮：400mg/l

总氮：700mg/l

总磷<20mg/l

1.2改造后（外排指标）
COD<300mg/l
氨氮<10mg/l
总氮<25mg/l
总磷<1.5mg/l

SS＜200mg/L（解决出水带泥问题）

2、负荷指标

系统对总氮的去除负荷不得低于 0.08 kg/（m3*d），总氮日去除不得低于80kg/d。

3、处理量指标

处理水量(外排量)≧360吨/日
