[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]招 标 公 告
[bookmark: OLE_LINK9]1. 招标条件：    
      本招标项目已由江苏恩华药业股份有限公司投资建设。本项目对投标报名人的资格审查，采用（资格后审）方法选择合格的投标人参加投标。项目所需资金来源是自筹并已落实，同时已具备招标报名条件。现特邀请合格的潜在投标人(以下简称申请人)参加本次招标项目的报名。参加本项目的投标申请人须报名资格审核通过后，方可参加投标。
2. 招标内容
[bookmark: OLE_LINK6]   2.1设备名称：UPS电源
   2.2数量：1套 
   2.3技术要求：
2.3.1为了保证产品品质，供应商需提供生产厂家针对此项目出具的售后质保承诺函复印件（三年原厂免费质保服务），并加盖原厂公章。为了保证产品品质，供应商需提供生产厂家针对此项目出具的项目授权函复印件，并加盖原厂公章。
2.3.2为了保证产品品质，UPS蓄电池需在负载100kw时能够至少后备2小时。
2.3.3要求UPS为三进三出模块化UPS，模块化机柜满配容量应不小于160kVA；单个功率模块容量要求应不低于40kVA；本次UPS实际配置160kVA，需提供产品彩页说明并加盖所投品牌厂商公章。
2.3.4UPS系统采用分散非主从控制方式，每个功率模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互不干扰，需提供UPS控制全冗余设计第三方检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章。
为更好地匹配现场用电需求，UPS输入输出需兼容多种电压制式，标准产品输入输出相电压220V或110V可设置，该功能支持现场验证。
2.3.5为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.997，系统效率>96％（50％负载），需提供国家权威机构检测报告并加盖所投品牌厂商公章。
为避免分散旁路造成旁路环流问题而引发故障，整机采用集中旁路设计。
模块化UPS的所有模块包括旁路单元、控制单元、功率单元、充电单元等均须支持在线热插拔，UPS主机监控单元在线热插拔后，不会影响系统整体运行，提升系统高可靠性及高可用性。需提供UPS全模块热插拔功能第三方检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章。为便于操作和维护，设备显示须采用7英寸及以上LCD大屏幕触摸屏+LED+按键方式。
系统应采用分散充电设计，每个功率模块应具有独立的充电功能，避免充电器单点故障，提高系统的可靠性；充电功率可进行1〜20%的设置。
输出电流不均衡度≤0.6%（100％负载），需提供国家权威机构检测报告并加盖所投品牌厂商公章。
所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。UPS输出功率因数必须为1（1kVA=IkW），以便与负载完美匹配，需提供国家权威机构检测报告并加盖所投品牌厂商公章。
2.3.6系统须满足下述过载能力：125％额定阻性负载>10分钟后转旁路输出，需提供因家权威机构检测报告并加盖所投品牌厂商公章。
电池组节数可进行16〜22节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时，可灵活调节电池节数的需要。
2.3.7功率模块采用人性化的编号方法和编号装置,UPS系统可智能识别，无需通过拨码或软件设置，需提供详细的技术说明以及第三方权威机构证明文件并加盖所投品牌厂商公章。
UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，每个模块提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度。有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的整流\逆变的波形数据，并可以导出至电脑端生成波形图，以上功能需提供UPS第三方检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章。
具备智能休眠模式，当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，以节省能耗真正实现绿色节能，同时提高系统综合使用寿命。
UPS系统的所有功率模块具备设置逐个启动的功能，以更好地配合前端发电机平滑开启，避免UPS启动导致发电机死机现象。需提供UPS功率模块逐个启动功能第三方检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章。
具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、
负载箱工程施工等工作量。
2.3.8UPS必须具备输入输出等干接点信号总共不低于7路，并支持对干接点进行自定义，自定义内容包括：发电机接入、维修/输出空开闭必需合、切逆变、切旁路、BCB（电池开关）状态接口、电池低电压告警、综合告警、市电故障告警、正常模式、电池放电等等，同时可提供BCB脱扣用24V电压，更加方便灵活。该功能支持现场验证，需提供设置截图等证明文件并加盖所投品牌厂商公章。
提供投标UPS产品的“中国节能产品认证证书”复印件、“CE认证证书”、“国家权威机构产品认证检测报告”复印件并加盖所投品牌厂商公章。
UPS电源后台监控软件取得了“计算机软件著作权登记证书”。UPS液晶触摸屏监控软件取得了“计算机软件著作权登记证书”，需提供相应证书复印件并加盖所投品牌厂商公章。
参与投标品牌厂商获选《博士后创新实践基地》，并提供相应的证书复印件证明。
2.3.9蓄电池技术要求（必需）
蓄电池类型为铅酸阀控免维护蓄电池，单体电压为12V，本次采用120节12V-250AH密封铅酸免维护电池，重量≥62kg。
提供的蓄电池必须包含：电池、电池连接线、电池所需的全部连接材料，需采用敞开式的电池架放置电池，便于后期检修和维护。
电池接线端子必须满足本次采购项目的电缆接线要求。
安全性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，
压力释放后壳体无残余变形。
防酸雾要求性能：电池在正常工作中应无酸雾溢出。
安全阀：安全阀应有自动开启和自动关闭的性能，其开阀压应是1-49kPa，闭阀压应是1-49KP。
防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火时内部不应被引爆。
蓄电池容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于98%。密封反应效率：蓄电池密封反应效率不低于97.5%。
蓄电池端电压的均衡性：浮充状态24h后，各电池之间的端电压差≤160mV。
容量一致性：同组蓄电池组 10h容量实验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%。
过度放电：蓄电池按 YD/T799-2024规定的方法试验，容量恢复值不小于95%。
蓄电池在环境温度-15C〜45°C条件下能正常工作。
蓄电池大电流放电：以30Ii₀放电3min，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。
   符合GMP标准，详细参数需求详见URS文件
3. 投标人资格要求
    3.1投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照。
    3.2投标人须具备该设备的生产资质（代理经销商需要有生产企业授权经销证书）
     3.3投标人须具有良好的商业信誉和财务状况，无违法记录。
   3.4投标人须具备完善的售后服务体系，能够24小时内提供技术支持和维修服务。
3.5生产经验：近三年内至少有10个以上医药的供货业绩。
4. 报名及投标文件获取
    4.1报名方式：投标申请人需通过恩华药业集团电子招标平台报名。
    4.2报名时间：2026年6月15日至2026年6月24日。
    4.3报名资料：
      - 公司营业执照复印件（加盖公章）
      - 法定代表人身份证复印件
      - 法人授权委托书及被授权人身份证复印件
      - 近三年类似项目业绩证明
      - 联系方式（联系人姓名、手机号码、固定电话）
      以上资料须提供原件复印盖公章或原件扫描的电子版且必须清晰。
4.4报名步骤：
     4.4.1.本公告在恩华药业集团电子招标平台（https://supply.nhwa-group.com/homepage）上公开发布。
     4.4.2.本项目采购通过恩华药业集团电子招标平台线上进行，供应商需注册恩华药业集团电子招标平台，按需提交相关资料，具体操作步骤可查阅网站首页供应商操作手册。
   4.4.3凡有意参加的供应商，请在“恩华药业集团电子招标平台（https://supply.nhwa-group.com/homepage报名，审核通过后下载本项目招标文件以及图纸、答疑澄清等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容，请随时关注恩华药业集团电子招标平台发布的相关信息，并及时查阅和处理。
    4.4.4供应商根据招标公告要求的方式按时完成报名、提交报名资料、投标文件等。
       所有文件资料压缩后以附件形式上传。
4.5联系方式 
  招标人：江苏恩华药业股份有限公司
  地 址：江苏省徐州市经经济开发区龙湖西路31号（恩华科技大厦）2004室审计部
      联系人：王女士              
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